UNION CENTRALE

Afrique ‒ Europe

Guide de Référence : Efficacité Énergétique et COP

Édition révisée — Intégration du PVT + PAC, et séparation Chauffage / Refroidissement

« Deux continents, une physique, un avenir énergétique commun »

Code couleur énergie NF P98-332 : Rouge=Électricité | Jaune=Gaz/Hydrocarbures | Violet=Géothermie | Marron=Biomasse — Extensions documentaires (hors norme) : Cyan=PVT hybride | Magenta=PAC aérothermique

Document de référence — révisé août 2026 (édition janvier 2026 + intégration PVT + séparation chauffage/refroidissement)

# Conviction fondatrice

L'énergie n'est pas infinie. Le critère principal qui doit guider nos choix énergétiques est le COP (Coefficient of Performance) – c'est-à-dire le rapport entre l'énergie utile produite et l'énergie consommée pour la produire.

Note de mise à jour (août 2026) : cette édition (1) intègre les systèmes hybrides PVT (Photovoltaïque-Thermique) + pompe à chaleur, qui rejoignent la géothermie dans la zone d'excellence du premier graphique de couverture, et (2) sépare désormais explicitement les performances de CHAUFFAGE (COP/SCOP, mode compresseur direct) de celles de REFROIDISSEMENT (EER/SEER, mode actif ou passif géocooling — second graphique de couverture, section 1.3), qui obéissent à des logiques physiques différentes et ne doivent pas être confondues. Les sections 1.1, 1.2, 1.3, 4.1 et l'Annexe B ont été mises à jour en conséquence ; le reste du document (types de géothermie, EROI, grille Business Developer) demeure inchangé et continue de s'appliquer intégralement.

# 1. Comprendre le COP et le rendement

Le COP (Coefficient de Performance) est un ratio mesurant l'efficacité d'un système de chauffage. Un COP de 4 signifie que pour 1 kWh d'électricité consommé, le système produit 4 kWh de chaleur.

Pour les systèmes à combustion (fioul, gaz, bois), on parle plutôt de rendement exprimé en pourcentage. Un rendement de 90% signifie que 90% de l'énergie du combustible est convertie en chaleur utile.

Note importante : Pour permettre la comparaison, nous exprimons ici le rendement comme un "COP équivalent" où 100% = COP 1,0. Pour les systèmes hybrides PVT + PAC, le SCOP (Seasonal COP) intègre à la fois la chaleur extraite (soleil + air ambiant) et l'autoconsommation de l'électricité produite par les cellules photovoltaïques du même panneau.

Chauffage ≠ Refroidissement : le COP (chaud) et l'EER/SEER (froid) ne mesurent pas la même chose et ne sont pas comparables terme à terme. Le tableau 1.1 ci-dessous couvre exclusivement le mode CHAUFFAGE ; le mode REFROIDISSEMENT fait l'objet d'un tableau et d'un graphique dédiés en section 1.3, car — comme détaillé plus loin — un même système géothermique ou PVT peut afficher un COP de chauffage de 4 à 8 et, en mode refroidissement passif (géocooling), un SEER de 14 à 50 : ce sont deux régimes de fonctionnement distincts, pas deux façons d'exprimer la même performance.

## 1.1 COP et rendements des systèmes de chauffage

| Système de chauffage | COP / Rendement | COP équivalent | Observation |
| --- | --- | --- | --- |
| COMBUSTIBLES FOSSILES |  |  |  |
| Chaudière fioul classique | 75-90% | 0,75 - 0,90 | Pertes par fumées |
| Chaudière fioul basse température | 93-95% | 0,93 - 0,95 | Radiateurs adaptés requis |
| Chaudière fioul à condensation | 100-110% (PCS) | 1,00 - 1,10 | Récupération vapeur d'eau |
| Chaudière gaz classique | 80-90% | 0,80 - 0,90 | Standard ancien |
| Chaudière gaz basse température | 90-95% | 0,90 - 0,95 | Amélioration notable |
| Chaudière gaz à condensation | 100-110% (PCS) | 1,00 - 1,10 | Meilleure techno fossile |
| Centrale charbon (chauffage) | 70-85% | 0,70 - 0,85 | Très polluant |
| CHAUFFAGE AU BOIS |  |  |  |
| Cheminée ouverte (foyer ouvert) | 10-15% | 0,10 - 0,15 | 70-90% part en fumée ! |
| Insert fermé / Poêle à bois | 70-85% | 0,70 - 0,85 | Nettement meilleur |
| Chaudière bois bûches | 75-90% | 0,75 - 0,90 | Chargement manuel |
| Chaudière à granulés (pellets) | 85-95% | 0,85 - 0,95 | Automatisé |
| CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE DIRECT |  |  |  |
| Radiateur électrique à résistance | 90-99% | 0,90 - 0,99 | Effet Joule direct |
| Radiateur à huile (bain d'huile) | 90-99% | 0,90 - 0,99 | Inertie thermique |
| Centrale à induction (ex. Pereko - Pologne) | 90-100% | 0,90 - 1,00 | Remplaçant efficace des appoints gaz |
| POMPES À CHALEUR (PAC) – mode CHAUFFAGE (le mode refroidissement est traité séparément, section 1.3) |  |  |  |
| PAC air-air | COP 2 - 3 | 2,0 - 3,0 | Performance s'effondre au froid + dégivrage |
| PAC air-eau | COP 3 - 4 | 3,0 - 4,0 | Alimente chauffage central |
| PAC géothermique sol-eau (glycol) – GMI-GSHP | COP 3,0 - 6,0 | 3,0 - 6,0 | Sondes verticales 10-200m. ~1m/1m² à chauffer |
| PAC géothermique eau-eau (nappe) – GMI-GSHP | COP 4,5 - 8,0 | 4,5 - 8,0 | Selon débit nappe, souvent très économique |
| SYSTÈMES HYBRIDES SOLAIRES PVT + PAC — NOUVEAU 2026 |  |  |  |
| PVT + PAC eau-eau (hybride, sans forage) | SCOP 4,5 - 8,5 | 4,5 - 8,5 | Source air + soleil 24h/24, pas d'unité extérieure, double production élec.+chaleur |

Légende : Rouge = faible efficacité (<0,7) | Jaune = moyenne (0,7-1,5) | Vert = bon (>2,0) | Violet = excellence géothermique | Cyan = excellence solaire hybride (nouveau)

⚠ Note critique sur les PAC air-air et PAC air-eau seules : Les COP annoncés sont mesurés à +7°C (norme A7W35). En conditions réelles hivernales, la performance s'effondre avec le froid et les cycles de dégivrage. Une étude de terrain ADEME (2025, ~100 PAC air-eau/eau-eau instrumentées sur une saison) a mesuré un SCOP réel moyen de 2,9 pour le parc air-source, contre 4,3 pour les pompes à chaleur géothermiques — confirmant un écart important entre COP catalogue et performance réelle. La géothermie et désormais les systèmes PVT (qui combinent solaire et extraction d'air 24h/24 sans cycle de dégivrage classique) offrent des performances plus stables et plus fiables toute l'année.

## 1.2 Focus : les systèmes hybrides PVT + pompe à chaleur

Un panneau PVT (Photovoltaïque-Thermique) combine sur une même surface :

- Face avant : cellules photovoltaïques (production d'électricité, ~18-22% de rendement).

- Face arrière : échangeur thermique (récupération de la chaleur, fluide eau/glycol).

La chaleur récupérée (rayonnement solaire + extraction d'air ambiant, 24h/24) sert de source basse température à une pompe à chaleur eau-eau. Cela élève le COP de la PAC, réduit fortement les cycles de dégivrage et permet de supprimer l'unité extérieure classique. L'électricité produite alimente en partie la pompe à chaleur (autoconsommation directe, sans passage par batterie).

### Performances vérifiées (COP / SCOP 5+)

Les valeurs ci-dessous ont été recoupées avec les fiches techniques constructeurs et les publications indépendantes disponibles à ce jour :

| Système / source | SCOP / SPF annoncé | Conditions | Référence |
| --- | --- | --- | --- |
| Triple Solar PVT Heat Pump 5 (NL) | 5,6 (chauffage, mesuré TNO) ; jusqu'à 5,4 selon installations | Climat tempéré, plancher chauffant, mesures TNO indépendantes | Triple Solar / TNO |
| Triple Solar – mode combiné (chauffage+ECS) | 3,8 (ECS) / SPF combiné inférieur | Eau chaude sanitaire pénalise le SCOP global | Triple Solar |
| DualSun SPRING4 + PAC eau-eau | 8,5 (annoncé constructeur) | Forte autoconsommation solaire, basse température, conditions optimisées | DualSun |
| DualSun SPRING4 vs PV + PAC air-eau | +20% de SPF | Comparaison système équivalent | DualSun |
| IEA SHC Task 60 – installations réelles | COP annuels 3 à 5 | Parc résidentiel européen, retours de terrain | IEA SHC |
| Rénovation collective Heinöhem (SE) – PVT+géothermie | Brine +2,8°C, CO₂ -98% | 48 maisons + 46 appartements, boucle géothermique assistée PVT | DualSun / Kraftringen |

Élément de vigilance : les valeurs 5,6 (Triple Solar) et 8,5 (DualSun) sont des performances de pointe, obtenues dans des conditions optimisées (climat tempéré, basse température de départ, forte autoconsommation solaire). Les retours de terrain indépendants (IEA SHC Task 60) rapportent des COP annuels plus conservateurs de 3 à 5 sur un parc résidentiel réel — cohérent avec l'écart habituellement observé entre COP annoncé en laboratoire et SCOP réel sur site pour toute PAC. La plage 4,5 - 8,5 retenue dans le tableau 1.1 et le graphique de couverture reflète donc une fourchette "réaliste à performance de pointe", à traiter avec la même prudence que les COP constructeur des PAC air-eau.

En hiver, même par temps froid (jusqu'à -10°C à -20°C côté source selon les modèles), le système continue d'extraire de la chaleur de l'air via les panneaux, sans arrêt pour dégivrage comme les PAC air classiques. La formation de givre réduit la performance thermique d'environ 10% maximum, le système étant dimensionné en conséquence ; le COP journalier reste typiquement autour de 3 ou plus.

### Dimensionnement typique

- Règle de pouce (Triple Solar) : environ 2,5 à 2,7 m² de panneaux PVT par kW de puissance de PAC.

- Exemple 10 m² de toiture/carport : 4 à 5 panneaux (~1,6-2,2 kWc électrique) → source adaptée à une PAC de 3,5 kW, suffisante pour une maison de 4 personnes bien isolée en climat tempéré.

- Configuration all-electric : 4 panneaux + PAC 3,5 kW + ballon 200 L.

- Configuration hybride (transition) : 3 panneaux + PAC en complément d'une chaudière gaz existante (économie de 60 à 80% de gaz).

### Avantages spécifiques vs alternatives

- Pas d'unité extérieure : silence, esthétique, absence de contrainte urbanistique.

- Pas de forage géothermique : coût et impact au sol réduits, adapté aux zones urbaines denses ou contraintes — complémentaire de la géothermie plutôt que concurrent sur ce point.

- Double production (électricité + chaleur) sur la même surface : optimisation foncière critique en Europe comme en Afrique.

- Fonctionnement 24h/24, y compris temps nuageux ou gelé (extraction d'air en continu).

- Refroidissement des cellules PV par l'échangeur arrière : gain de production électrique de 5 à 15% et durée de vie prolongée.

### Positionnement vis-à-vis de la géothermie (#GMI)

La géothermie (nappe ou sondes) reste la référence pour l'excellence et la stabilité à long terme, en particulier sur les projets neufs, collectifs ou de réseaux de chaleur, avec un EROI très élevé (20-40, cf. section 3). Le PVT + PAC constitue une alternative complémentaire, particulièrement pertinente lorsque le forage est impossible, trop coûteux ou non désirable (rénovation urbaine dense, parc résidentiel existant, contraintes foncières en Afrique). Les deux familles de solutions partagent la même philosophie : rapprocher la source de chaleur de l'usage final et minimiser le nombre de transformations énergétiques (cf. section 4).

Applications cibles : bâtiments résidentiels et tertiaires (remplacement chaudières gaz/fioul), maraîchage et serres (chaleur basse température stable + électricité pour pompes et éclairage), process industriels basse/moyenne température (<80-100°C : préchauffage d'eau, séchage, lavage, pasteurisation légère).

## 1.3 Refroidissement : COP de chauffage et EER/SEER de froid ne sont pas la même chose

Les tableaux et le graphique de couverture ci-dessus ne concernent que le mode CHAUFFAGE. Le refroidissement obéit à une physique différente et se décline en deux régimes très distincts, avec des ordres de grandeur qui n'ont rien de comparable :

- Refroidissement actif (thermofrigopompe) : le compresseur fonctionne en sens inverse. La performance se mesure en EER (instantané) ou SEER (saisonnier), typiquement du même ordre de grandeur que le COP de chauffage (EER 2,5 à 4,5).

- Refroidissement passif (géocooling / free-cooling) : uniquement pour les systèmes couplés au sol ou à l'eau souterraine — le compresseur est arrêté (bypass), seul un circulateur (30-40 W) fait circuler le fluide dans l'échangeur. Le SEER grimpe alors à des valeurs sans commune mesure avec le chauffage : > 20 sur sondes, > 14 sur nappe, jusqu'à 30-50 selon les retours BRGM.

| Système / mode | EER ou SEER | Observation / source |
| --- | --- | --- |
| REFROIDISSEMENT PASSIF — GÉOCOOLING (sans compresseur, circulateur seul) |  |  |
| Géocooling sur sondes géothermiques (verticales/horiz.) | SEER > 20 (jusqu'à 30-40) | Seuil réglementaire CEE BAR-TH-178 (JORF 2025) |
| Géocooling sur nappe phréatique (« aquathermie » passive) | SEER > 14 (jusqu'à 50 selon dimensionnement) | Seuil CEE BAR-TH-178 ; jusqu'à 50 : BRGM / Connaissance des Énergies |
| REFROIDISSEMENT ACTIF — THERMOFRIGOPOMPE (compresseur inversé) |  |  |
| PAC géothermique réversible (nappe/sondes) | EER 3,6 - 4,5 | Seuil minimal CEE : EER ≥ 3,6 (norme EN 14511) |
| PVT + PAC en cooling actif (ex. Triple Solar Cooling Unit) | EER non publié par le fabricant (ordre de grandeur estimé 3-4,2) | Triple Solar propose un module actif dédié ; DualSun ne communique pas d'EER à ce jour |
| PAC air-eau réversible | EER 2,8 - 3,5 | EN 14511, conditions standard |
| PAC air-air réversible (climatiseur réversible) | EER 2,5 - 3,2 | Sensible à la température extérieure et à l'humidité |

### Aquathermie et « petite géothermie sur nappe » : ce qui augmente vraiment le COP

Le terme « aquathermie » désigne, selon la quasi-totalité des sources professionnelles consultées (Effiterr, ATS Énergies, Planète Ardéchoise, ABC Clim, Géothermies.fr), le même procédé que la « géothermie sur nappe » ou « géothermie sur aquifère » : une pompe à chaleur eau-eau captant la chaleur d'une nappe phréatique (ou, plus largement, d'eaux de surface — rivière, lac — voire d'eaux usées, alors appelée « cloacothermie »). Ce n'est pas une technologie distincte avec un COP structurellement supérieur : les COP de chauffage annoncés pour l'aquathermie (4 à 6, jusqu'à 6,28 chez certains installateurs) se situent dans la même fourchette que ceux déjà retenus dans ce document pour la géothermie sur nappe (4,5 à 8,0). Il convient donc de nuancer l'idée que « la nappe devient une aquathermie et voit son COP augmenter largement » : en mode chauffage, le gain est marginal, voire nul — c'est en grande partie la même solution sous deux noms.

Le véritable saut de performance se produit ailleurs : lorsqu'un système sur nappe ou sur sondes est exploité en mode refroidissement passif (géocooling), et non plus en mode chauffage. Là, l'écart est considérable et bien documenté par les pouvoirs publics : la fiche de Certificats d'Économies d'Énergie BAR-TH-178 (arrêté du 9 septembre 2025, Journal Officiel) fixe un seuil réglementaire de SEER > 14 pour le géocooling sur nappe et > 20 pour le géocooling sur sondes, contre un simple EER ≥ 3,6 exigé pour le refroidissement actif par thermofrigopompe. L'ADEME et le BRGM (relayés par Connaissance des Énergies) évoquent des coefficients de performance pouvant atteindre 10 à 50 en froid passif. C'est ce facteur — passif vs actif, et non « géothermie » vs « aquathermie » — qui explique la très forte hausse de performance à laquelle il est probablement fait référence.

En résumé : « Aquathermie » = terme grand public pour la géothermie sur eau (nappe / rivière / eaux usées) ; son COP de chauffage n'est pas significativement supérieur à celui déjà indiqué pour la géothermie sur nappe dans ce document. En revanche, la même installation utilisée l'été en géocooling passif (sans compresseur) atteint un SEER 3 à 10 fois supérieur à son COP de chauffage hivernal — c'est ce contraste chauffage/refroidissement qui justifie de séparer les deux graphiques.

# 2. Types de géothermie et performances

La géothermie exploite la chaleur du sous-sol. On distingue plusieurs types selon la profondeur, la température et la technologie utilisée. Cette section est inchangée par rapport à l'édition janvier 2026 ; le PVT + PAC (section 1.2) constitue une alternative de surface, sans forage, à envisager en complément selon le contexte du projet.

| Type | Profondeur | Température | COP typique | Technologie | Exemple |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Très basse énergie (surface glycol) | 0-10 m | 10-15°C | 3,0 - 3,5 | Capteurs horizontaux | Moindre coût |
| Basse énergie (sondes glycol) | 10-200 m | 12-25°C | 3,0 - 6,0 | Sondes verticales | Faible emprise (1m/1m²) |
| Basse énergie (nappe) | 10-100 m | 10-20°C | 4,5 - 6,0 | Doublet eau-eau | Réseaux de chaleur |
| Moyenne énergie (Dogger) | 1500-2000 m | 60-85°C | Direct | Doublet | Bassin parisien |
| Haute enthalpie (profond) | 2000-3000 m | 90-150°C | Direct+élec. | Doublet | Alsace, Rittershoffen |
| EGS / roches chaudes | 3000-5000 m | 150-200°C | Élec.+chaleur | Stimulation hydraulique | Soultz-sous-Forêts |

Focus : Système Eavor-Loop™ — Le système Eavor utilise des forages multilatéraux qui s'interceptent à grande profondeur, créant un circuit fermé où le fluide caloporteur circule sans contact avec les contaminants du sous-sol (Type 2 avancé), combinant géothermie profonde et maintenance simplifiée.

# 3. EROI : Taux de Retour Énergétique

L'EROI (Energy Return On Investment) ou TRE en français mesure combien d'énergie on obtient pour chaque unité d'énergie investie dans l'extraction et le traitement d'une ressource. Formule : EROI = Énergie produite / Énergie investie.

| Source d'énergie | EROI historique | EROI actuel/prévu | Tendance |
| --- | --- | --- | --- |
| Pétrole conventionnel (1950) | 50-100 | 4-30 (2022) | ↓ Déclin rapide |
| Gaz naturel (1950) | ~140 | 16-40 (2022) | ↓ Déclin |
| Nucléaire | 40-80 | 20-80 | → Stable |
| Hydroélectricité | 50-200 | 30-110 | Meilleur EROI |
| Photovoltaïque | 2-10 | 8-34 (sans stockage) | ↑↑ Forte hausse |
| PV (avec stockage) | - | 1,6-5 | Batteries coûtent |
| GÉOTHERMIE (#GMI) |  |  |  |
| GMI-GSHP (PAC géothermique basse enthalpie) | - | 20-40 | ↑↑ Excellent |
| PVT + PAC (base PV EROI, non-forage) | - | ≈ 8-34 (proxy EROI du PV, non mesuré isolément) | Donnée indicative — non publiée par les fabricants |

Seuil critique : un EROI < 7 est considéré comme insuffisant pour maintenir une économie moderne complexe. La géothermie dépasse largement ce seuil avec des EROI de 15 à 40. Le PVT + PAC n'a pas fait l'objet d'une mesure EROI publiée indépendamment à ce jour ; par prudence, ce document retient l'EROI du photovoltaïque comme approximation (le panneau restant un panneau PV en façade avant), sans y ajouter la valeur de la chaleur récupérée en face arrière — l'EROI réel du PVT est donc probablement sous-estimé par cette approximation.

# 4. Érosion de l'efficacité par transformations successives

Chaque transformation de l'énergie entraîne des pertes. Plus la chaîne de conversion est longue, plus l'efficacité globale diminue. C'est pourquoi l'usage direct de l'énergie est toujours préférable — c'est aussi la logique qui place le PVT + PAC dans la même famille de raisonnement que la géothermie + PAC : chaleur et électricité captées et utilisées sur le même site, en une seule étape de conversion électromécanique.

| Chaîne de conversion | Rendement par étape | Efficacité globale |
| --- | --- | --- |
| PRODUCTION D'EAU CHAUDE |  |  |
| Panneau solaire thermique → Eau chaude directe | 70-80% | 70-80% |
| PV → Batterie → Chauffe-eau électrique | 20% × 90% × 95% | ~17% |
| GÉOTHERMIE |  |  |
| Géothermie directe (doublet) → Chaleur | ~95% (pompage) | ~95% |
| Géothermie + PAC → Chaleur amplifiée | COP 4 équivalent | ~400% |
| SOLAIRE HYBRIDE PVT — NOUVEAU |  |  |
| PVT (élec+chaleur, même m²) → PAC eau-eau → Chaleur amplifiée | SCOP 4,5-8,5 équivalent | ~450-850% |
| PVT électricité seule → autoconsommation PAC (sans batterie) | 18-22% captée + réinjectée | Pas de perte batterie |

Principe fondamental : un panneau PVT alimentant directement une PAC eau-eau évite l'étape de stockage batterie et son rendement de 90% — l'électricité produite est autoconsommée en temps réel par le compresseur, et la chaleur captée en face arrière est transférée directement au circuit de la PAC. C'est la même logique de "chemin le plus court entre la source et l'usage" qui rend la géothermie + PAC si efficace.

# 5. Conclusion : Critères de choix énergétique

Pour évaluer une solution énergétique, considérez :

- Le COP ou rendement direct du système en CHAUFFAGE – Privilégiez COP/SCOP > 3 (PAC géothermiques, PVT + PAC).

- La performance de REFROIDISSEMENT séparément – Un EER de climatisation active (2,5-4,5) et un SEER de géocooling passif (14-50) ne se comparent pas au COP de chauffage ; documentez les deux si le bâtiment a des besoins de froid.

- L'EROI de la source primaire – Méfiez-vous des EROI < 7.

- Le nombre de transformations – Chaque étape érode l'efficacité.

- Les externalités non comptées – CO₂, pollution, épuisement des ressources.

- La contrainte de site – Disponibilité du foncier pour forage vs surface de toiture/carport disponible pour PVT.

La géothermie (#GMI) et les systèmes hybrides PVT + PAC offrent, ensemble, le meilleur compromis disponible aujourd'hui : COP/SCOP élevé, source stable et renouvelable, minimum de transformations, aucune émission directe. Le choix entre les deux (ou leur combinaison) dépend avant tout des contraintes de site : la géothermie reste la référence de long terme lorsque le forage est possible ; le PVT + PAC permet d'atteindre des performances comparables sans forage ni unité extérieure, ce qui élargit considérablement le champ des bâtiments et sites éligibles à une sortie des hydrocarbures, en particulier en zone urbaine dense et sur le parc existant. Enfin, pour tout bâtiment ayant des besoins de rafraîchissement estival, le géocooling passif sur nappe ou sur sondes mérite un examen systématique : c'est, de très loin, la solution de froid la plus performante recensée dans ce document, bien avant toute climatisation active.

# ANNEXE A — Économie de l'énergie : au-delà du « C'est trop cher »

Section inchangée par rapport à l'édition janvier 2026. Un Business Developer sérieux doit documenter les paramètres techniques (COP, EROI, TRL, MRL, CRI, SRL) et économiques (CAPEX, OPEX, LCOE/LCOH, financement, externalités) avant de conclure sur la viabilité d'un projet.

Note d'application au PVT : la filière PVT bénéficie directement de la courbe d'apprentissage du photovoltaïque (modules) — environ 24% de réduction de coût par doublement de capacité installée, l'un des taux les plus rapides de toute l'industrie de l'énergie — car la face avant du panneau PVT est un panneau PV standard. Contrairement au forage géothermique, dont la courbe d'apprentissage reste lente (12-15% estimé, peu de volume), le PVT profite donc d'une trajectoire de coûts déjà largement engagée à l'échelle mondiale.

VIABILITÉ = f(COP, EROI, TRL, MRL, CRI, Volume, Temps, Externalités) — jamais une variable isolée.

# ANNEXE B — Références techniques et sources

B.1 à B.3 (TRL/MRL/CRI/SRL, EROI, COP — normes EN 14511/14825/15879-1/16147/12102) : inchangées, cf. édition janvier 2026.

## B.4 Géothermie — Références scientifiques

| Sujet / Auteur | Référence |
| --- | --- |
| Doublets parisiens (Dogger) | BRGM — 40 ans de retour d'expérience ; ADEME — Guides techniques |
| EGS (Enhanced Geothermal Systems) | MIT (2006) « The Future of Geothermal Energy » ; Soultz-sous-Forêts, opérationnel depuis 1987 |
| Eavor-Loop™ (circuits fermés) | Beckers et al. (2022), NREL – Stanford Geothermal Workshop ; Geretsried (Allemagne), janvier 2026 |

## B.5 PVT + PAC — Références (nouveau)

| Sujet / Auteur | Référence |
| --- | --- |
| Triple Solar (NL) — PVT Heat Pump 5 | triplesolar.eu/en/pvt-heat-pump/ — SPF 5,6 (chauffage) mesuré par TNO (déclaration de conformité), SCOP jusqu'à 5,4 selon conditions |
| DualSun (FR) — SPRING4 PVT-Source Heat Pump | dualsun.com/en/solutions/pvt-source-heat-pump/ — SCOP jusqu'à 8,5 annoncé, +20% vs PV + PAC air-eau |
| IEA SHC Task 60 — PVT Systems | task60.iea-shc.org — retours de terrain, COP annuels 3-5 sur parc résidentiel réel |
| Solar Heat Europe / IEA SHC — Solar Heat Worldwide | Éditions 2024/2025 — Europe ≈ 64% de la capacité mondiale installée en PVT |
| Wikipedia — Solar-assisted heat pump (SAHP) | en.wikipedia.org/wiki/Solar-assisted_heat_pump |
| Projet Heinöhem (Suède) | DualSun / Kraftringen — 94 logements, brine +2,8°C, CO₂ -98%, rénovation énergétique classe G→C |

Statut des sources : B.5 rassemble principalement des données constructeurs (Triple Solar, DualSun) et un organisme de recherche international (IEA SHC). Les chiffres de pointe (5,6 et 8,5) doivent être lus comme des performances annoncées / mesurées en conditions favorables, à distinguer des retours de terrain plus conservateurs (IEA SHC : COP 3-5). Cette distinction est identique à celle déjà appliquée aux PAC air-eau dans ce document (COP annoncé à +7°C vs performance réelle hivernale).

## B.6 Codes couleurs — Norme NF P98-332

Rouge = Électricité | Jaune = Gaz/Hydrocarbures | Violet = Chauffage/Climatisation urbaine (Géothermie) | Marron = Biomasse. Ces quatre couleurs, issues de la norme officielle, sont appliquées à l'identique aux barres des deux graphiques (chauffage ET refroidissement) de ce document : un système géothermique reste violet qu'il soit en train de chauffer ou de refroidir passivement (géocooling). Deux extensions documentaires, hors nomenclature officielle, complètent le code pour les technologies non couvertes par la norme de 1998 : Cyan = PVT hybride, Magenta = PAC aérothermique (air-air, air-eau). L'ambiance générale de chaque graphique (bandeaux de fond, axe, titre) reste en revanche codée par thème : teintes chaudes (beige/ambre) pour le graphique CHAUFFAGE, teintes fraîches (bleu ciel à bleu roi) pour le graphique REFROIDISSEMENT — cette seconde couche de couleur signale le mode de fonctionnement, indépendamment de la source d'énergie.

## B.7 Aquathermie, géocooling et refroidissement — Références (nouveau)

| Sujet / Auteur | Référence |
| --- | --- |
| Fiche CEE BAR-TH-178 « Système géothermique » | Arrêté du 9 septembre 2025, Journal Officiel — SEER>20 (sondes) / SEER>14 (nappe) en géocooling passif ; EER≥3,6 en actif (norme EN 14511) |
| ADEME / BRGM — via Connaissance des Énergies | connaissancedesenergies.org — coefficients de performance en froid passif de 10 à 50 selon dimensionnement |
| Geothermies.fr (portail BRGM/ADEME) | geothermies.fr/le-geocooling — principe du géocooling, PAC sur nappe : jusqu'à 5,5 kWh restitués / kWh consommé en chauffage |
| Energieplus-lesite.be (Belgique) | energieplus-lesite.be — ESEER équivalent de l'ordre de 12 pour le géocooling sur échangeurs géothermiques |
| AFPG — Étude climatisation géothermie 2024 | afpg.asso.fr — hypothèses EER 2,75-3 pour le refroidissement actif par thermofrigopompe, sur la base des fiches produits du marché |
| ADEME — étude de terrain PAC 2025 (via Hellio) | particulier.hellio.com — SCOP réel mesuré sur ~100 PAC air-eau/eau-eau instrumentées : 2,9 (parc air-source) vs 4,3 (géothermiques) |
| Terminologie « aquathermie » | Effiterr, ATS Énergies, Planète Ardéchoise, ABC Clim, Géothermies.fr — convergent pour définir l'aquathermie comme synonyme de géothermie sur nappe/eaux de surface, COP chauffage 4-6,3 (même ordre que la géothermie sur nappe déjà indiquée en 1.1) |

Statut des sources B.7 : mélange de textes réglementaires opposables (fiche CEE, Journal Officiel), d'organismes publics de référence (ADEME, BRGM) et de sites professionnels/commerciaux sur la définition usuelle de l'aquathermie. Les valeurs hautes de SEER passif (jusqu'à 50) proviennent de communications BRGM/ADEME relayées par la presse spécialisée et doivent être comprises comme des cas favorables de dimensionnement, non comme une moyenne de parc.

─────────────────────────────────────────

UNION CENTRALE – Efficacité Énergétique Afrique-Europe

Document de référence — édition révisée août 2026 (PVT + PAC ; séparation chauffage/refroidissement ; aquathermie et géocooling sourcés)